Калорифер электрический КЭВ

Паспорт

Адрес изготовителя: Екатеринбург, Новокольцовская  5

тел./факс. (343)298-15-99, тел. . (343) 20-24-555

www.ten66.ru                                                                                 e-mail:info@ten66.ru

1.Назначение изделия

Калориферы электрические КЭВ (в дальнейшем калориферы) предназначены для обогрева жилых  производственных помещений,  а также для сушки овощей, фруктов, белья, лакокрасочных покрытий и обеспечения воздушно тепловых завес.

2.Технические характеристики

КЭВ 12               КЭВ 21              КЭВ 40        КЭВ 60

Номинальное напряжение сети,В               380                          380                     380              380

Частота, Гц                                                     50                            50                        50               50

Количество фаз                                               3                              3                          3                 3

Номинальная мощность, кВт                        12                            21                       40               60

Количество ТЭН                                            12                            21                        21               27

Схема соединения ТЭН                                 Y                             Y                         Y                 Y

Производительность вентилятора, куб.м/час 1380                 1380                     1380             3000

- ширина                                                         695                         695                      785              980

- высота                                                          530                         530                       530              650

- длина                                                            510                         510                       510              640

Масса, кг, не белее                                         26                          30                         37                 60

Класс защиты от поражения эл.током                                                      1

Электродвигатель, вентилятора:

Срок службы электрокалорифера составляет не менее 10  лет.

3.Комплектность

Электрокалорифер                                         1

Паспорт                                                          1

4.Устройство и принцип работы

Калорифер представляет собой каркас внутри которого находятся оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭН). Выводы ТЭНов размещены в коробках, которые закрыты крышками.

Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает ТЭНы и нагревается до определенной температуры.

Выводы ТЭНов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Туда же подключены выводы электронагревателя вентилятора.

5.Размещение и монтаж

Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Влажность воздуха не должна превышать 60% при 20˚С.

Перед монтажом электрокалорифера следует проверить его с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей.

6.Меры безопасности

Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования, работающего под напряжением до 1000 В. Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью калорифера.

При выполнение монтажа и во время эксплуатации калорифера необходимо соблюдать следующие требования:

-корпус калорифера, который в случае пробоя может оказаться под напряжением, должен быть надежно заземлен;

-все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжение;

-не допускается эксплуатация калорифера с открытыми крышками;

-провода, подводимые к калориферу должны подкладываться в трубах, а кабели по каналам под полом.

Дежурный персонал, обслуживающий калорифер обязан:

-знать устройство калорифера:

-знать электрическую схему калорифера и соблюдать правила техники безопасности:

-уметь определять неполадки в работе электрокалорифера:

-помнить, что включение электрокалорифера при выключенном вентиляторе категорически запрещается.

Работа неисправного электрокалорифера категорически запрещается.

7.Порядок  работы

При эксплуатации калорифера необходимо соблюдать следующие требования:

-перед началом эксплуатации , снимите крышку отсека с электрооборудованием, проверьте целостность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости подтяните гайки, винты и втычные разъёмы, убедитесь в надёжности кабельного зажима.

-не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

-не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭНов относительно корпуса калорифера; эту проверку следует проводить перед каждым включением после длительного простоя (более 15 дней);

-не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления;

- не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными, плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникало искрение.

-при профилактическом осмотре производить их очистку механическим путем или продувкой.

8.Правила хранения и транспортирования

Электрокалорифер должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150. Транспортирование электрокалорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов- по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов- по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

9.Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу калорифера при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение одного года со дня ввода калорифера в эксплуатацию, но не белее 1,5 лет с момента изготовления.

10.Свидетельство о приёмке

Электрокалорифер КЭВ ______________  признан годным к эксплуатации .

Дата выпуска    _____________________________

Штамп ОТК________________________________

Дата продажи______________________________

Рекомендуемая схема подключения электрокалориферов КЭВ 12…60

Калорифер электрический

КЭВ

ПАСПОРТ

Изготовлено в России