##### Калорифер   электрический  СФО- 40.

###### ПАСПОРТ

###### Адрес изготовителя :Екатеринбург, Новокольцовская  5, тел. . (343) 20-24-555 www:ten66.ru                                                 e-mail:info@ten66.ru

###### Назначение  изделия.

Калорифер электрический воздушный пушечного типа СФО-40 (в дальнейшем - калорифер) предназначен для получения тепловой энергии в различных технологических процессах в условиях  производственных, служебных, складских  и  аналогичных  помещений.

- Технические   характеристики.

Номинальное напряжение в сети, В                                                             380

Частота, Гц                                                                                                       50

Количество фаз                                                                                                 3

Номинальная мощность, кВт                                                                         40

Количество ТЭН, шт                                                                                       15

Производительность вентилятора, куб.м/час                                            3200

Средняя  разность температур на  входе и выходе, °С                                60

Масса, кг, не более                                                                                          55

Режим работы                                                                                  продолжительный

Габаритные размеры, мм:

- ширина                                                                                                          580

- высота                                                                                                           900

- длина                                                                                                             900

- Устройство  и  принцип   работы.

Калорифер состоит из корпуса,  в котором расположен электродвигатель с крыльчаткой вентилятора. Перед двигателем установлены трубчатые электронагреватели. Выводы ТЭНов выведены в монтажную коробку, в которой также установлена  клеммная  колодка.

Калорифер работает следующим образом: при подаче  напряжения  питания  на  клеммную  колодку и включении автом. выключателя QF1 включается группа  ТЭНов общей мощностью 40 кВт и  электродвигатель  с  вентилятором.  Воздушный  поток  от  вентилятора,  проходя  через  калорифер, обдувает  ТЭНы  и  нагревается  до  определённой  температуры.

Корпус  СФО  устанавливается  на  подставке  и  закрепляется  двумя  болтами.  Угол  наклона  корпуса  может  регулироваться  и  фиксируется  в  подставке  специальным  фиксатором.

4. Комплектность.

Электрокалорифер                                             1

Паспорт                                                               1

Тара                                                                     1

- Размещение  и  монтаж.

Калорифер должен устанавливаться в помещениях, не содержащих вредных паров взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +1˚С и не выше +40˚С, влажность воздуха не должна превышать 60% при +20˚С.

Перед монтажом и подключением необходимо проверить сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса калорифера, которое должно быть не менее 0,5Мом.

Калорифер должен устанавливаться так, чтобы между задней панелью и стеной (или иными аналогичными предметами) оставался зазор не менее 100мм для свободного доступа воздуха в рабочую зону. Подключение калорифера к сети должно производиться в соответствии с требованиями, установленными действующими ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ и ПТБ.

Электрическую сеть следует оборудовать  устройством  защитного отключения  или автоматическим  выключателем, рассчитанным на силу тока  не менее 100 А.

Калорифер должен быть надежно заземлен и занулен.

6. Меры   безопасности.

6.1.Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении.

6.2. Не допускается эксплуатация калорифера с открытой крышкой на пульте.

6.3. Запрещается:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

- устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой.

6.4. Перед включением калорифера необходимо убедиться в наличии и исправности защитного заземления.

6.5. При работе калорифера должны быть соблюдены следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления ;

- не реже одного раза в четыре месяца проверять состояние поверхности ТЭН,  при необходимости производить их очистку механическим путем или продувать сжатым воздухом.

- 6.6 ВНИМАНИЕ !   Калорифер  предназначен  для  работы  под  надзором.

- Правила  хранения   и  транспортирования.

Изделие и запасные части должны храниться только в закрытых помещениях в условиях исключающих возможность воздействия влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от  -20˚С до  +40˚ С при относительной влажности при температуре +20˚С не более 60%

Транспортирование калорифера в упаковке изготовителя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

- Гарантии   изготовителя.

1.Изготовитель гарантирует соответствие электрокалорифера требованиям технических условий ТУ3442-003-56364010-2005 и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 5-7 настоящего руководства (паспорта).

2.Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления.

3.Установленный срок службы 6000 часов.

4.Гарантийный ремонт осуществляет Изготовитель или его представитель по предъявлении руководства по эксплуатации (паспорта).

5.Претензии принимаются только при наличии «Акта-рекламации» (или «заявления», если покупатель-частное лицо). Все требования Покупателя должны быть оформлены письменно.

6.Транспортирование исправленного изделия осуществляется силами Покупателя.

7.ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации (паспортом) и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед  Покупателем.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- Отсутствия  Руководства по эксплуатации (паспорта).

- Несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Наличия следов механических повреждений, а также повреждений, вызванных контактом с водой, порошковыми красками, огнем, агрессивными средами.

- Повреждений, вызванных  стихийными бедствиями, пожарами  и  т.п.

- Наличия следов самостоятельного ремонта или ремонта в сторонних организациях в течение гарантийного срока.

- Свидетельство  о  приемке.

Калорифер  СФО–40    соответствует  ТУ 3468-009-74209543-2013   и   ГОСТ

12.2.007.9-93 (кроме  разд. 7,9,10), ГОСТ 12.2.007.0-75  и признан  годным   к  эксплуатации.

Сертификат  соответствия   № РОСС RU.АГ88.В31475  от  06.02.13 г.

Дата   выпуска  _______________________________

Штамп   ОТК

10. Схема  соединения.

• Автоматический  выключатель QF-1 в модели  СФО–40  устанавливается на 100А.

Предприятие-изготовитель может  вносить изменения в конструкцию и электрическую схему  электрокалорифера, не ухудшающие его технические  и потребительские  свойства.

ПАСПОРТ

Калорифер электрический

СФО – 40 .

Изготовлено в России