# Блок электронагревателей трубчатых

ТЭНБ (СЭВ, СЭМ)

Адрес изготовителя : Екатеринбург, ул. Походная 81

тел./факс. (343) 295-80-08, тел. (343) 20-24-555

www.ten66.ru                                                                                    e-mail:info@ten66.ru

##### ПАСПОРТ

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1.Назначение изделия

  - Блок электронагревателей трубчатых, именуемый в дальнейшем ТЭНБ, предназначен для нагрева воды (Р) и масла (Z).

2.Технические характеристики

2.1.Тип блока нагревателей-ТЭНБ______________________, где

-первые цифры-номинальная мощность, кВт;

-буква-условное обозначение нагреваемой среды:Р-вода, Z-масло;

-вторые цифры-номинальное напржение, В.

2.2.Сопротивление изоляции в холодном состоянии-0,5 Мом, не менее.

2.3.Блок электронагревателей выдерживает давление 1,18(105Па.

3.Комплектность

3.1.Блок нагревателей;

3.2.Паспорт (на партию ТЭНБ, одновременно направляемую потребителю).

4.Устройство

4.1.Блок электронагревателей представляет собой один ТЭН или группу ТЭН, смонтированных в резьбовом фланце;

4.2.Для подключения к электрической цепи может служить любая пара выводов ТЭН, не соединенная между собой.

5.Указание мер безопасности

5.1.Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭНБ, находящегося под напряжением;

5.2.Корпус резервуара, куда устанавливается ТЭНБ, должен быть надежно заземлен.

6.Подготовка издеия к работе

6.1.ТЭНБ с маркировкой ''Z'' могут быть использованы для нагрева воды. Электронагреватели должны находиться в рабочей среде.

6.2.При эксплуатации температура на корпусе ТЭНБ не должна превышать:

-для среды Z- температуры вспышки масла;

-для среды Р-100˚С.

6.3.Перед монтажом необходимо:

-удалить с корпуса ТЭН и фланца смазку;

-по мере необходимости протереть конкретные стержни и втулки от грязи и пыли;

-проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п.2.2.

6.4.Если после транспортировки, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭН уменьшилось ниже допустимой величины, указанной в п.2.2., то их необходимо высушить при температуре 120 ˚С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 часов.

6.5.При монтаже следует руководствоваться ''Правилами устройств электроустановок''.

7.Техническое обслуживание

7.7.Необходимо:

-периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

-следить за креплением и вовремя устранять ослабления;

-не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть;

-периодически очищать поверхность ТЭН от накипи или кокса.

8.Гарантии изготовителя

8.1.Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ТЭНБ требованиям технических условий, приведенных выше, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

8.2.Гарантийный срок эксплуатации два года с момента отгрузки ТЭНБ при установленной безотказной наработке, не превышающей 1500 часов.

9.Свидетельство о приемке

9.1.ТЭНБ соответствуют требованиям ГОСТ 13268-88 и ТУ 3443-005-12598860-2000 выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления___________________

Штамп ОТК___________________

10.сведения о хранении и консервации

10.1.Условия хранения ТЭНБ по группе условий хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69. ТЭНБ должны хранить в помещениях при температуре не ниже +5˚С и не выше +40˚С, относительной  влажности воздуха не более 80% при 25˚С и при более низких температурах без конденсации влаги.

10.2.Вариант временной противокоррозийной защиты-В3-1, согласно ГОСТ 9.014-78.

10.3.Вариант внутренней упаковки-ВУ-0, согласно ГОСТ 23216-78.

10.4.Дата консервации________________________.

Примечание: В условиях поставки нагреватели в ТЭНБ мощностью 3…12 кВт соединены перемычками параллельно на рабочее напряжение 220В. При монтаже допускается одну перемычку отсоединить для подключение к трехфазной сети 380В (соединение Y).

Блок электронагревателей

трубчатых ТЭНБ

(СЭВ, СЭМ)

ПАСПОРТ

Изготовлено в России