Электроводонагреватель

Проточный

ЭВПП

Паспорт

Электроводонагреватель

Проточный

ЭВПп

ПАСПОРТ

Адрес изготовителя : Екатеринбург ул. Новокольцовская  5

тел./факс. (343)298-15-99, тел. (343) 20-24-555

www:ten66.ru                                                                                                                    e-mail:info@ten66.ru

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и

технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.  Общие указания

Водонагреватель проточный , в дальнейшем “ЭВПп”–предназначен для децентрализованного снабжения горячей водой производственных или бытовых помещений  при наличие холодного водоснабжения.

Водонагреватель предназначен для эксплуатации в помещениях (объёмах) при температуре окружающего воздуха от +35 до +1 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при +25 °С.

Установка ЭВПп на месте эксплуатации и подвод питания должны производиться специализированной организацией , с соблюдением требований безопасности Для работы ЭВПп необходимо давление не менее 0,1 и не более 0,6 МПа в системе водоснабжения .

2.Технические данные

ЭВПп-15        ЭВПп-24        ЭВПп-30

Степень защиты от поражения

электрическим током                                                                                  1

Номинальная потребляемая

мощность, кВт                                                        15                 24                    30

Номинальное напряжение

питания (трехфазное)В.                                                          3(380

Максимальная температура воды  на выходе ˚С                      75(+/-5)

Габаритные размеры, мм,

длина мм.                                           280              450                  530

ширина мм.                                          190               190                  190

высота мм.                                            654              654                  654

Производительность при разнице температур

между входом и выходом  35˚С  л/мин                        7.0            11.0                 14.0

Температура срабатывания аварийного термо-

выключателя     ˚С                                                                               90

Номинальное давление воды , Мпа                                                   0,6

Давление сбрасывания предохранительного

клапана  , МПа                                                                                    0,7

Минимально допустимое давление воды на входе

в водонагреватель, МПа                                                                     0,1

Номинальная частота , Гц                                                                   50

3.Комплектность

Электроводонагреватель проточный                    1шт.

Паспорт                                                                     1шт.

Упаковка                                                                   1 шт.

Предохранительный клапан  1/2"                         1 шт.

8.  Техническое обслуживание

Внимание! Безопасное и надежное функционирование водонагревателя зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид работ.

Перед началом эксплуатации , снимите крышку отсека с электрооборудованием, проверьте целостность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости подтяните гайки, винты и втычные разъёмы, убедитесь в надёжности кабельного зажима. Проверить  состояние и крепление проводников и зажимов, состояние электрооборудования, очистить его от загрязнения.

При техническом обслуживании водонагревателя производится его осмотр, устранение накипи • на ТЭНах, замер сопротивления изоляции ТЭНов, ревизия пускателей, проверка целостности нулевого защитного проводника РЕ и надежности его присоединений.Для удаления накипи следует проводить периодическую очистку ТЭН, используя препарат «Антинакипин» или ему подобные моющие средства.

После проведения технического обслуживания подготовка и пуск водонагревателя в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистом, имеющим квалификационную группу по электробезопастности  не ниже третьей  при отключенном от сети водонагревателе.

9.Гарантий ные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдение потребителем  правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения – 1 год. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год  с момента  продажи или передачи водонагревателя, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок  исчисляется со дня изготовления водонагревателя, если день его продажи установить не возможно. В течение гарантийного срока завод – изготовитель в отношение недостатков товара, удовлетворяет требования потребителя в соответствие с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийное обслуживание  производится при предъявление документов  доказывания факта и условий покупки товара, в том числе факта предоставления гарантии  и  ее условий  осуществляется  потребителем в порядке установленном действующим законодательством.

10.Свидетельство о приемке.

Электроводонагреватель  ЭВПп  ____  соответствует ТУ 3468-006-12598860-2003                                                       признан годным к эксплуатации.

Дата выпуск

Штамп   ОТК

Дата продажи     _______________________________________________

4.Требования безопасности.

Внимание !!! Не включать ЭВПп если существует возможность замерзания воды.

Качество воды, протекающей через водонагреватель, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01.

Запрещается:

- производить самим разборку, техническое обслуживание и ремонт водонагревателя. При обнаружении в водонагревателе неисправностей вызывайте специалиста гарантийной мастерской или   организации, имеющей разрешение на   производство данных работ, зарегистрированное в государственных органах.

- снимать панели при включенном ЭВПп;

- производить регулировку каких-либо устройств , кроме подачи воды ;

- производить заземление  по трубе водопровода , газа или канализации ;

- установка над ЭВПп другого ЭВПп или других приборов водоснабжения  (во избежании  замыкания водонагревателя ).

-включать водонагреватель при отсутствии у него нулевого защитного проводника .Водонагреватель должен быть надежно заземлен (занулен) отдельным проводником ,сечением не менее фазного.

- наличии неисправностей (обрыв видимой части нулевого защитного проводника;

повреждение видимой части изоляции электропроводки и нулевого защитного проводника; на видимых элементах изделия трещины, сколы, вмятины; видимые утечки воды из изделия; отсутствие на нем: обратного и предохранительного клапанов) некомплектности.

- отсутствии отсутствие воды в точке разбора

- эксплуатация водонагревателя без аппарата защиты

- эксплуатация водонагревателя во взрыво- и пожароопасных зонах.

-эксплуатация водонагревателя в
помещениях с повышенной опасностью, характеризующихся
наличием в них:

-особой сырости (помещения, в которых потолок, стены, пол и находящиеся в них предметы покрыты влагой, а относительная влажность воздуха выше 80% при +25 °С);

-токопроводящей пыли;

-химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся или образуются отложения, действующие разрушающие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования).

Внимание!!!При наличии признаков ухудшения
качества зануления (пощипывание при касании к металлическим
частям прибора, трубам системы отопления), появлении искр,
открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит
(дребезжит), других неисправностей или отклонений от
нормальной работы, необходимо:

а)	немедленно отключить прибор от электрической сети
автоматическим выключателем;

б)	если при этом существует возможность замерзания
теплоносителя в системе отопления, то его необходимо слить.

в)	вызвать специалиста из гарантийной мастерской или
организации,    имеющей   зарегестрированую   в   государственных
органах" лицензию на производство данных работ и договор с изготовителем.

При эксплуатации водонагревателя следует соблюдать следующие требования:

подходы к водонагревателю должны быть свободны от посторонних предметов;

все   то ко ведущие части водонагревателя должны быть надежно закрыты;

- минимальное расстояние от водонагревателя до сгораемых конструкций должно быть не менее 150 мм;

- распылительные головки, работающие с водой, нагреваемой водонагревателем, должны регулярно очищаться от накипи.

5. Устройство и принцип работы

Водонагреватель состоит из корпуса, стальной колбы, аппаратуры управления ,закрепленной внутри корпуса (см. схема N1) .

Патрубок входа (холодная вода) предназначен для присоединения  водонагревателя в систему водоснабжения и подачи холодной воды. На входном патрубке  крепится датчик протока в сборе с обратным клапаном . На лицевой стороне водонагревателя расположен индикаторы сети и нагрева. На боковой части корпуса имеется отверстие для ввода  кабеля питания и заземляющего провода.  В схему управления входят(см. схема N2) магнитный пускатель и датчик протока, обеспечивающий включение и выключение нагревателей, а так же температурное реле .

Схема N 1                                                               Cхема N 2

Х-Колодка клемная

БК1…БК3-Блок нагревателей

Л1 – Арматура осветительная

КМ-Пускатель магнитный

SК1- Датчик протока

SК2- Датчик аварийного отключения

6. Установка водонагревателя

Установка ЭВПп на месте эксплуатации и подвод питания должны производиться специализированной организацией , с соблюдением требований безопасности . Рабочее положение ЭВПп - патрубок горячей воды ( выход ) должен располагаться вертикально вверх, при этом должно быть обеспечено вертикальное положение обратного клапана( cм. Схему N 3 ) При аварийном срабатывании предохранительного клапана ( перегрев, скачки давления в водопроводной сети ) возможен выброс воды или пара через его дренажное отверстие, необходимо от этого отверстия выполнить слив в канализационную систему, защищающий от этих факторов.

Питание производится от трехфазной сети  380 В . Подключение к Эл.сети  следует произвести через устройство защитного отключения (УЗО) или  автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствие с мощностью водонагревателя. Установку  (УЗО) следует произвести в том  же помещение  неподалеку от водонагревателя.

Перед монтажом произведите проверку сопротивления изоляции монтажа токоведущих частей, которое должно быть не менее 50 Мом. В случае снижения сопротивления изоляции ниже указанного уровня, следует просушить блок нагревателей, в печи при температуре 120…150˚С в течение 4…6 часов или включив его на пониженное напряжение 1/3 номинала .

Схема N 3

7.Порядок работы

Визуально проверьте целостность цепи заземления.

Включите автоматический выключатель загорается индикатор ’’сеть’’, поверните ручку запорной арматуры (вентиль , задвижка ) ,при поступление воды в водонагреватель срабатывает датчик протока воды и загорается индикатор ‘’нагрев’’. Включившийся световой сигнал ‘’нагрев’’ сигнализирует о том, что напряжение поступает и на ТЭНы водонагревателя. Если температура воды в водонагревателе выше 75 °С, то напряжение на ТЭНы поступать не будет и световой сигнал ‘’нагрев’’  не включится.

Включение нагрева при снижение температуры воды автоматическое. Регулировка температуры воды осуществляется поворотом шарового крана путём изменения расхода воды. Выключение производить в следующей последовательности :- прикрыть запорную арматуру ,т. о. ,чтобы произошло отключение ТЭНов (погас индикатор “нагрев” ) после этого отключите автоматический выключатель . В случае отключения водонагревателя на зимний сезон необходимо слить воду во избежание образования в нем льда.

# Text boxes

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй

### М О Н О Л И Т

строй