Электрообогреватели ПЭТ-1,  ПЭТ-2,  ПЭТ-4

ПАСПОРТ

Адрес изготовителя :Екатеринбург ул. Новокольцовская  5

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. (343) 20-24-555

www:ten66.ru                                                                                    e-mail:info@ten66.ru

В связи с систематическими проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. Назначение изделия

Электрообогреватели «ПЭТ-1», «ПЭТ-2», «ПЭТ-4» (в дальнейшем именуемые «Электрообогреватели») предназначены для получения тепловой энергии в  производственных, складских и аналогичных условиях, а также для  электроподвижного  состава («ПЭТ-1»).

2. Технические характеристики

|  | ПЭТ-1 | ПЭТ-2 | ПЭТ-4 | ПЭТ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность кВт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Напряжение сети, В | 750 | 380 | 220 | 220 |
| Количество ТЭН, шт. | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Габаритные размеры, мм | 610х200х180 |
| Масса, кг( не более) | 6,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Срок службы электрообогревателя составляет не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

3. Комплект  поставки

1. Электрообогреватель               1

2. Паспорт                                     1

4. Устройство и  работа

Электрообогреватели представляют собой кожух, внутри которого расположены трубчатые электронагреватели (ТЭН). Кожух выполнен из листовой перфорированной стали, закрыт снизу дном, а с торцевых сторон – крышками.

На объекте электрообогреватель устанавливается крепежным соединением.

Подвод питания осуществляется через отверстие в крышке со стороны токоведущих шпилек, либо через просечки в корпусе.

5. Указание  мер  безопасности

1. При первом включении, возможно обгорание ТЭН, что не является неисправностью.

2. Подключение к электрической сети производится для переносных изделий  через выключатель, с обязательным подключением заземляющего провода к болту заземления электрообогревателя.

В случае установления электрообогревателя на деревянном полу, для предотвращения его возгорания, необходимо проложить теплоизолирующий металлический лист размером 260х650 толщиной 0,5-1 мм.

запрещается:

- эксплуатировать электрообогреватель без заземления его корпуса;

- оставлять без присмотра работающий обогреватель;

- снимать кожух при включенном электрообогревателе;

- накрывать электрообогреватель материей, предметами одежды и.т.п.;

- устанавливать электрообогреватель в помещениях с повышенной влажностью.

6. Инструкция  по эксплуатации

Эксплуатация электрообогревателей должна производиться при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих  защиту от перегрузки и коротких замыканий   на ток не более 16А.

Во избежание выхода из строя электрообогревателя, необходимо содержать его в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

Осмотр, подключение и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом в следующем порядке:

- контактные и токоведущие поверхности ТЭН должны быть очищены от пыли и грязи;

- продуть электрообогреватель сухим сжатым воздухом или очистить пылесосом и протереть кожух  х\б  тканью;

- при ослаблении крепления подтянуть гайки на контактных шпильках выводов ТЭН на элементах крепления соединительных и подводящих проводов;

- при отсутствии электрической цепи в электронагревателях, определить неисправный ТЭН и заменить его;

- для стационарной установки класса защиты 01 рекомендуется  применять  шнур  ПРС-ВП-2х0,75-250-2-6-2,2

При монтаже и эксплуатации сопротивление изоляции в холодном состоянии не должно быть ниже 1 Мом. Для восстановления сопротивления изоляции, после длительного хранения, необходимо просушить электрообогреватель при  температуре 80ºС - 100ºС в течение 2…4 часов, или подключить его на 1/3 номинального напряжения.

7. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Электрообогреватели должны храниться в  закрытых  помещениях, в условиях

исключающих воздействие солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

Температура окружающего воздуха при хранении электрообогревателя от 1°С до 40°С

и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.

Транспортирование электрообогревателей допускается производить любым видом

транспорта на любые расстояния.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе

условии хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия

механических факторов, по группе условий транспортирования «С» ГОСТ 23216-78.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Электрообогреватели

Электрообогреватель  ПЭТ-_____ соответствует требованиям  ТУ 3442-004-56364010-2007

и признан годным к эксплуатации.                                                                                                                                                                       ПЭТ-1,  ПЭТ-2,  ПЭТ-4

Дата   изготовления ____________________________

Штамп   ОТК           ___________________________

Дата   продажи        ___________________________

9. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу электрообогревателей

при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок работы  электрообогревателей  – в течение одного года со дня ввода

электрообогревателей   в эксплуатацию, но не более 1,5 года с момента изготовления.

Изготовлено в России