###### Изготовлено в России

##### Тепловые завесы

серии ТЗ

Руководство по эксплуатации

КТО.800.355.00.000 РЭ

МЕ55

Сертификат соответствия №РОСС.RU.МЕ55.Н02080 от 28.12.2007г.

Адрес изготовителя:

456306, г.Миасс Челябинской обл., ул.Гражданская,1А, ЗАО"Делсот" Тел./факс (35-13) 57-68-80

1.Назначение изделия и Условия эксплуатации

1.1.Тепловые завесы серии ТЗ, предназначены для защиты открытого проема (в дверном или оконном проеме), путем создания струйной воздушной преграды, которая разделяет воздушные массы снаружи и внутри помещения. При отключении трубчатых электронагревателей ( ТЭНРов) тепловая завеса может быть использована в летнее время для зашиты от проникновения пыли и насекомых. Расположение тепловых завес – горизонтальное.

1.2.Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха                               0...+40 0C

- относительная влажность воздуха при +25(С           не более    80%

- завесы предназначены для работы в помещениях, не содержащих в воздухе вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли, капельной влаги, липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов.

2. технические характеристики

Таблица 1

| №пп | Наименование параметра | Типоисполнение завесы |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТЗ-3 | ТЗ-6 | ТЗ-9 | ТЗ-12 | ТЗ-15 |
| 1 | Максимальная номинальная мощность, кВт | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | Количество фаз и напряжения сети,В | 1-220 | 3 - 380 |
| 3 | Мощность эл./двигателя обдува (без обогрева воздуха),кВт | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Мощность ступеней обогрева воздуха, кВт | 1,5/1,5 | 2/4 | 3/6 | 4/8 | 5/10 |
| 5 | Перепад температур входящего и выходящего (на расстоянии 1м) воздуха при полной мощности, (С, не менее | 8 | 12 | 17 | 22 | 25 |
| 6 | Длина струи, м | 2,2 | 2,8 | 3 |
| 7 | Скорость потока на выходе, м/с | 5,5 | 6,2 | 6,4 | 7,5 | 7,5 |
| 8 | Производительность, м3/ч | 460 | 1050 | 1200 | 1500 |
| 9 | Сечение подводимого провода , мм2 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более, длина, мм ширина, мм высота, мм. | 830 130 185 | 955 172 250 | 1050 172 250 | 1260 172 250 | 1260 172 250 |
| 11 | Монтажное расстояние, мм | 746 | 902 | 1002 | 1204 | 1204 |
| 12 | Масса, кг, не более | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 |

Класс защиты от поражения электрическим током I. Степень защиты – IP21. Срок службы – 7 лет.

4.       Комплектность

4.1. Тепловая завеса                                          1

4.2.Комплект для монтажа                               1

4.3.Руководство по эксплуатации                   1

4.4.Упаковка                                                      1

5.     Устройство и принцип работы

5.1. Тепловая завеса состоит из корпуса, внутри которого установлены оребрённые трубчатые электронагреватели (ТЭНР), двигатель с вентилятором и элементы управления. Управление мощностями производится тремя выключателями. При включении первого выключателя работает вентилятор, при включении второго выключателя работает вентилятор и часть номинальной мощности, при включении всех трех выключателей тепловая завеса работает на полную мощность. Второй и третий выключатель работают только при включенном вентиляторе. Завеса ТЗ-3 поставляется со шнуром питания, остальные завесы имеют кабельный вывод с розеткой и вилкой. Эл.схемы завес  приведены на рис.1

5.2. Вентилятор всасывает воздух через перфорированную стенку корпуса, поток воздуха, проходя через нагреватели нагревается и выбрасывается через выходное сопло в виде струи.

5.3   Управление завесами (кроме ТЗ-3) может осуществляться с выносного пульта. Комплектование производится по согласованию с потребителем.

5.4  Завеса снабжена термовыключателем для аварийного отключения нагревателей в случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин:

- входное и выходное окна завесы загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение);

- вышел из строя двигатель вентилятора;

5.5  Внимание!  Для  увеличения срока службы перед выключением необходимо принудительно оставить завесу работать несколько минут в режиме обдува (работает только вентилятор)  для снятия остаточного тепла нагревателей.

6.     Размещение и монтаж

6.1. Тепловая завеса устанавливается в помещениях с учётом требований п1.2.

6.2. Установку, подключение и периодическое обслуживание тепловой завесы должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.3. Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования,  работающего под напряжением  до 1000 В с соблюдением  эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

6.4. Перед  монтажом  тепловой завесы следует проверить её с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует  обратить на целостность  трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением завесы на 1/3 номинального напряжения или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

6.5. Электрическую сеть следует  оборудовать устройством защитного отключения (УЗО) или входным автоматическим выключателем.

6.6 Тепловые завесы крепятся к стене с помощью кронштейнов, входящих в комплект поставки. Кронштейны предварительно монтируются на тепловую завесу при помощи болтов. Завеса крепится к стене через отверстия в кронштейне за крепежные болты, предварительно заделанные в стену.

Расстояние между посадочными отверстиями в стене для моделей различной мощности приведены в табл.1

6.7 Подключение тепловой завесы осуществляется согласно электрической схеме рис.1 в соответствии  с “Правилами эксплуатации электроустановок”.  Сечение кабеля должно соответствовать  табл.1.

7. Меры безопасности

7.1. Работы по обслуживанию завес должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

7.2. При срабатывании аварийного терморегулятора необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное  включение завесы.

7.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами во избежание перегрева и возможного возгорания;

- эксплуатация завесы в вертикальном положении;

- эксплуатация завесы без заземления и использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается;

- проводить работы по обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания нагревателей;

- эксплуатировать в отсутствие персонала;

- эксплуатация тепловой завесы  с открытыми боковыми крышками или кожухом;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью;

- работа тепловой завесы   при отключенном вентиляторе.

7.4. Не рекомендуется устанавливать тепловую завесу  непосредственно над электрической розеткой.

7.5  Не реже одного раза в три  месяца необходимо  проверять  состояние  защитного заземления.

8. Правила хранения  и  транспортирования УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Тепловая завеса  должна храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

8.2. Температура окружающего воздуха при хранении завесы должна быть в пределах от  +1( С  до +40(С.  Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

8.3. Транспортирование  тепловой завесы в заводской  упаковке допускается  производить любым видом транспорта  на любые расстояния.  Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов  -  по группе условий хранения  4  (Ж2)  ГОСТ 15150-69;   условия транспортирования в части воздействия  механических факторов  -  по группе условий транспортирования  Л  ГОСТ 23216-78.

8.4. Материалы, применяемые в тепловой завесе,  не опасны для окружающей среды.

8.5. По истечении срока службы, перед утилизацией, тепловую завесу вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого завесу сдать в металлолом.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие тепловой завесы требованиям  технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

10.2. Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента продажи тепловой завесы. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления тепловой завесы, если день его продажи установить невозможно.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков тепловой завесы  удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.3. Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки тепловой завесы. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки тепловой завесы, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тепловая завеса ТЗ         соответствует  ТУ3442-023-12589972-2006  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _______________                        Штамп  ОТК

Продан ____________________________                  Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

Рис.1                 Схема электрическая принципиальная

###### XP1  – Колодка клеммная                                                        SA1, SA2, SA3 – Выключатели клавишные (с подсв.)

###### ХР2- Кабель КГ                                                                          EK1… EK6 – Электронагреватели ТЭНР

ХР3 – Розетка кабельная                                                            ХР4 – Вилка приборная

КМ1 … КМ3 – Электромагнитное реле                                   А1– Арматура светосигнальная

###### M1,M2 – электродвигатели привода                                         Х1 – элемент конструкции заземления

###### тангенциальных вентиляторов                                                   SК1-Термрвыключатель

С1 – Пусковой конденсатор

ТЗ-3

ТЗ-6,9,12,15