### Изготовлено  в  РОССИИ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОВЭ-4

## Руководство по эксплуатации

КТО.800.098.00.000 РЭ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОВЭ-4

# Руководство по эксплуатации

Адрес изготовителя:  456306, г. Миасс Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А, ЗАО "ДЕЛСОТ"  Тел.(35-135) 7-68-80

1. НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1. Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 (в дальнейшем - обогреватель) предназначен для обогрева помещений, где могут возникать смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли, способные взрываться при наличии источника поджигания.

1.2. Обогреватель имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6-84, маркировку взрывозащиты IExdIIАТ3 по ГОСТ 12.2.020-76 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах всех классов согласно гл. 7.3 ПЭЭП и другим директивным документам, регламентирующим установку электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.3. Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Обогреватель ОВЭ-4 имеет две модификации по мощности: ОВЭ-4-1,0 и ОВЭ-4-1,8.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ

ОВЭ-4-1,0                       ОВЭ-4-1,8

2.1. Параметры источника питания:

напряжение питания, В    (трехфазное)                                                    3N~380

(однофазное)                                                      ~220

колебание напряжения, %                                                               от +10  до минус15

род тока                                                                                                   переменный

частота, Гц                                                                                                    50±1

2.2. Потребляемая мощность, кВт                                                  1,0                                      1,8

2.3. Расход  электроэнергии, кВт/ч                                                 1,0                                      1,8

2.4. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254                                  IP54

2.5. Тип нагревательного элемента                                     ТЭН 80 А 13/0,33 О 220         ТЭН 136,5 А 13/0,6 О 220

2.6. Количество нагревательных элементов, шт.                                                 3

2.7. Габаритные размеры, мм                                                   179×985×186                     179×1566×186

2.8. Масса, кг, не более                                                                      23                                         38

2.9. Средняя наработка на отказ, ч, не менее                                                         7000

2.10. Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 (разд.2)                          I

Допускается эксплуатация обогревателя при отказе одного из ТЭН. При этом мощность обогревателя уменьшится.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки обогревателя должен соответствовать таблице:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 2. Руководство по эксплуатации 4. Ключ | 1 1 При поставке в один адрес-1шт. на 10 изделий или 1 шт. на партию до 10 изделий. |

3.2. Металлорукав для подводки кабеля в комплект поставки не входит.

4. УСТРОЙСТВО   И   ПРИНЦИП   РАБОТЫ

4.1. Обогреватель (рис.1) представляет собой стационарный сухой электрорадиатор напольного типа. Обогреватель имеет три трубчатых электронагревателя (ТЭН), которые заключены в оребренную взрывонепроницаемую оболочку. Нагревательные элементы зафиксированы от продольного перемещения с помощью резиновой втулки.

4.2. Температура взрывонепроницаемой оболочки обогревателя в точке максимального разогрева не превышает 200°С, что исключает возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может образоваться в отапливаемом помещении.

4.3. Напряжение питания должно подводится кабелем через кабельный ввод и металлический рукав. Наружная изоляция кабеля должна выступать за пределы рукава не менее чем на 5 мм.

4.4. Выпускаемый предприятием-изготовителем обогреватель рассчитан на подключение к однофазной сети напряжением 220 В, для подключения к трехфазной сети на напряжение 380 В требуется снять перемычки с одной стороны ТЭН согласно схеме электрической рис. 3.

Рис. 1

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1. Конструкция обогревателя соответствует требованиям безопасности, предусмотренными ГОСТ 12.2.007.0-75,  ГОСТ 12.2.007.9-75,

ГОСТ 12.2.007.14-75,  ГОСТ 22782.0-81 и ГОСТ 22782.6-81.

5.2. Взрывозащищенность обогревателя достигается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 22782.6.

5.3. Прочность взрывонепроницаемой оболочки обогревателя проверяется при ее изготовлении путем гидравлических испытаний ее деталей избыточным давлением 1 МПа в течение не менее 10 с.

5.4. Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывозащиты.

На чертеже средств взрывозащиты (рис.1) показаны сопряжения деталей, обеспечивающие щелевую взрывозащиту. Эти сопряжения обозначены словом «ВЗРЫВ» с указанием допускаемых параметров шероховатости поверхностей прилегания.

5.5. Крышки предохраняются от самоотвинчивания стопорами, закрепленными болтами, которые, также как токоведущие и заземляющие зажимы, предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб.

5.6. Доступ к наружным крепежным болтам возможен только посредством торцового ключа.

5.7. На крышках имеется предупредительная надпись «ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 МИН ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ» и маркировка взрывозащиты IExdIIАТ3.

5.8. Взрывозащитные поверхности защищены от коррозии антикоррозийным покрытием - смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773, какие-либо механические повреждения их и окраска не допускаются.

5.9. Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем уплотнения эластичным резиновым кольцом. Допустимый размер кольца показан на рис. 2.

5.10. Максимальная температура наружных поверхностей оболочки в наиболее нагретых местах обогревателя не превышает 200°С, допускаемой ГОСТ 22782.0-81 для электрооборудования температурного класса ТЗ.

5.11. Электрическая защита обогревателя обеспечивается в соответствии с требованиями ПУЭ внутренним и наружным заземляющими зажимами, для защиты обогревателя от перегрузок по току и коротких замыканий электрическую сеть следует  оборудовать устройством защитного отключения (УЗО) или входным автоматическим выключателем (см. рис. 3).

6. требованиЯ  безопасности

6.1. Требования  безопасности при подготовке изделия к эксплуатации

6.1.1. Установку, подключение и периодическое обслуживание обогревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.1.2. При монтаже, эксплуатации и ремонте необходимо руководствоваться следующими документами:

- «Инструкция по монтажу электрооборудования силовых осветительных сетей взрывоопасных зон» ВСН-332-74/ММСС СССР;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП);

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (ПТБ);

- гл. Э3.2 «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

6.1.3. При монтаже необходимо проверить:

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

-  наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

-   отсутствие повреждений оболочки;

-   состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются), возобновить на них антикоррозионную смазку. Крепежные болты должны быть затянуты, крышки должны плотно прилегать к корпусу оболочки.

6.1.4. Устанавливать обогреватель необходимо на расстоянии 100-200 мм от стен и пола. Крепить обогреватель при помощи четырех болтов М8. Пример установки приведен на рис.4.

6.1.5. Уплотнение кабеля должно быть выполнено по рис. 2  самым тщательным образом, т. к. от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства.

Применение уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с отступлением от рабочих чертежей предприятия-изготовителя, не допускается.

6.1.6. Электромонтаж обогревателя должен быть осуществлен по схеме электрической (см. рис. 3).

Обогреватель должен быть занулен  внутренним и заземлен наружным заземляющим зажимом.

6.1.7. Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено от коррозии нанесением консистентной смазки.

6.1.8. По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего контура, которое должно быть не менее  4 Ом.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.2.1. К эксплуатации обогревателя должны допускаться лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие соответствующий инструктаж.

6.2.2. Перед включением обогревателя в сеть необходимо убедиться, что металлическая оболочка обогревателя  заземлена.

6.2.3. Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.

6.2.4. Категорически запрещается эксплуатация обогревателя с поврежденными деталями, отсутствием заземления и другими неисправностями.

6.2.5. В целях исключения возможности перегрева взрывозащитной оболочки запрещается:

-  использовать ТЭН суммарной мощностью более указанной в п. 2.2;

-  включать обогреватель в сеть с номинальным напряжением выше 380 В, переключать ТЭН на треугольник, либо (при однофазном включении) подавать на обогреватель напряжение более 240 В;

-  включать обогреватель без токовой защиты.

6.2.6. В процессе эксплуатации обогреватель должен подвергаться профилактическому осмотру, а также периодической ревизии и ремонту.

При профилактическом осмотре необходимо проверять:

-  целостность оболочки (отсутствие вмятин, коррозии и других повреждений);

-  наличие всех крепежных деталей и их элементов;

-  наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;

-  состояние уплотнения вводного кабеля (кабель не должен выдергиваться и проворачиваться в узле уплотнения);

-  состояние заземления (заземляющие зажимы, болты и гайки должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины).

6.2.7. Категорически запрещается вскрывать, ремонтировать обогреватель, предварительно не обесточив его.

Вскрытие и ремонт взрывозащищенного оборудования должны обязательно производиться при отключенном напряжении специально обученным персоналом,  имеющим право на производство работ в соответствии с “Правилами эксплуатации электроустановок  потребителей”  и  “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2.8. Открывать крышки следует не ранее 30 мин после отключения обогревателя от сети, осторожно, не допуская на взрывозащищенных поверхностях появления вмятин и других повреждений.

Детали с поврежденными взрывозащитными резьбовыми поверхностями к эксплуатации не допускаются и отправляются в ремонт.

6.2.9. При открытых крышках проверить и при необходимости зачистить и затянуть электрические соединения. При подтягивании контактных гаек не допускать проворачивания контактных стержней в корпусе ТЭНов.

6.2.10. Вскрывать взрывозащищенные узлы обогревателя только с помощью специальных ключей, которые должны храниться у ответственного лица.

6.2.11. Один раз в месяц, либо после ремонта, длительного простоя, необходимо проверять сопротивление  изоляции  электрических цепей  обогревателя.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Раз в год, в начале отопительного сезона, снимите крышку электровводного отделения, проверьте плотность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости подтяните гайки. При подтягивании контактных гаек не допускать проворачивания контактных стержней в корпусе трубчатых электронагревателей.

7.2. Осмотрите взрывозащитные поверхности, при необходимости обновите смазку этих поверхностей. Коррозия, механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются.

7.3. Проверьте сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм.

7.4. Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.

7.5. Вскрывать взрывозащищенные узлы обогревателя только с помощью специальных ключей.

7.6. Ремонт производить в соответствии с РД 16-407 “Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт“ и ПЭЭП и ПТБ.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1. Транспортирование и хранение обогревателя соответствует требованиям разделов 1 и 2 ГОСТ 23216-78, в том числе:
 - условия транспортирования в части воздействия механических факторов - "С" по ГОСТ 23216-78; в части воздействия климатических факторов - 5 (Ж4) по ГОСТ 15150-69;
- условия хранения в части воздействия климатических факторов 5 (Ж4) по ГОСТ 15150-69.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ

Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4-       №_____________  соответствует ТУ3442-005-12589972-99  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска         "____"____________ 20___ г.           Штамп  ОТК

Продан ______________________________                       Дата продажи ___________________

Наименование предприятия торговли

10. ГАРАHТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие обогревателя ОВЭ-4 требованиям технических условий ТУ3442-005-12589972-99 и гарантирует нормальную работу обогревателя при соблюдении потребителем правил  эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи обогревателя. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия, если день его продажи  установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель удовлетворяет требования потребителя в отношении недостатков товара в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки товара.

Срок службы  нагревателя составляет 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы обогреватель подлежит утилизации.

| ###### Корешок талона № на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) Изъят «_____» ___________________20_____г. Исполнитель_____________________________________________ фамилия, имя, отчество (линия отреза) | Сервис-центры: - Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бокейханова, 233, тел. (3272) 34-89-95, АО «КЕЛЕТ» # Форма 5 ЗАО “ДЕЛСОТ” 456306, г. Миасс, Челябинская обл., ул. Гражданская, 1а Наименование предприятия-изготовителя и его адрес ____Тел./факс (3513) 57-68-80_______________________________ ТАЛОН № На гарантийный ремонт (техническое обслуживание) Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4- № Наименование изделия, его тип и заводской номер Продан (а) магазином____________________________________________ Наименование и номер магазина ____________________________________________________________ и его адрес Дата продажи Штамп магазина _____________________________________ Личная подпись продавца Выполнены работы _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Исполнитель Владелец ____________________________ ______________________ Фамилия, имя, отчество подпись ____________________________________________________________ Наименование предприятия, выполнившего ремонт _____________________________________________________________ М. П ___________________________________________________________ Должность и подпись руководителя предприятия ,выполнившего ремонт |
| --- | --- |